# 天然气锅炉极限热效率及排热损失分析

### 一、天然气锅炉极限热效率及排烟热损失分析（论文文献综述）

吴文漪[1]（2021）在《冷凝式燃气锅炉的冷凝热回收研究》文中研究指明冷凝燃气锅炉由于充分回收了烟气中的显热和水蒸气的凝结潜热,使燃气锅炉的热效率大幅提高,而冷凝热的回收关键在于冷凝率,其与烟气的成分、排烟温度以及空气系数有关。从理论和实验上研究了排烟温度对冷凝率的影响,并对燃气锅炉进行了正反平衡测试。研究结果表明,天然气锅炉烟气中水蒸气的理论含量在15%～18.6%之间,随过量空气系数的增加而减少,冷凝率随排烟温度的降低而逐渐增加,同温度下低的过量空气系数有高的冷凝率。理论上全部回收冷凝热时,锅炉效率可以提升的极限值为10.74%,加装了翅片管式冷凝式二级节能器后,运行监测锅炉热效率提升5%。

陈继明,马硕,李子豪,马洪亭[2]（2020）在《影响燃气锅炉热效率的主要因素分析》文中研究表明以天津市第一中心医院在用的燃气冷凝锅炉为研究对象,分析燃气冷凝锅炉基本原理以及热效率计算方法,研究燃气锅炉热效率的影响因素及各因素对热效率的影响规律。结果表明:当排烟温度从70℃降至55℃时,锅炉热效率明显提升,温度为55℃时低位热效率已高于100%,此后随温度继续下降热效率提升趋势放缓;锅炉不同燃烧方式应采用不同的过量空气系数,若采用扩散式燃烧,最佳过量空气系数范围为1.15～1.25;锅炉回水温度下降会造成热效率上升,但当回水温度低于30℃后,热效率提升速度明显变缓,控制冷凝锅炉回水温度在30～40℃范围内比较理想。

吴勇,胡琳琳,李运泉,吴梓皓,陆志瞳[3]（2020）在《生物质和天然气燃料特性及在锅炉燃烧过程中对比分析》文中研究说明对六种不同类型的天然气和生物质燃料成分、热值等进行了分析,六种燃料分别应用在不同类型的锅炉中,运用正平衡和反平衡分别计算了锅炉的热效率,测量并计算了锅炉的热损失和烟气中的成分。通过对比分析天然气和生物质锅炉的热利用效率、烟气含氧量、过量空气系数、排烟温度以及一氧化碳和氮氧化物含量等,找出生物质在锅炉燃烧过程中的存在的问题不足,并对提升生物质锅炉热利用效率和减少有害气体排放提出了相应措施。

翟洪宝[4]（2020）在《直膨式热泵型烟气余热回收与净化系统实验研究》文中研究指明现代社会能源体系向清洁化高效化发展,我国积极优化能源供给结构,促进能源质量提升。近年来,天然气占全国能源消费总量的比重不断提高,2018年已提升至7.8%。而常规燃气锅炉的排烟温度较高,烟气中蕴含大量冷凝潜热亟需回收;且北京市已实行30 mg/Nm3燃气锅炉排烟氮氧化物浓度排放限制,以限制排烟造成的环境污染。为了综合处理烟气余热回收与排烟降氮问题,本文将助燃空气加湿技术与直膨压缩式热泵技术结合,提出直膨式热泵型烟气余热回收与净化系统,处理系统由加湿系统与余热回收系统组成。在加湿系统中,以加湿水为介质,将烟气高温显热传递给助燃空气,其驱动力为换热温差。利用烟气中的高温热可保证预热加湿助燃空气的效果,从而提高锅炉排烟的降氮效果。在余热回收系统中,以热泵为驱动,将中低温烟气的潜热传递到热网回水中,实现烟气的低温排放。为分析助燃空气加湿增加的水蒸气对助燃空气及烟气组成造成的影响,本文首先运用EES软件对单位燃气燃烧需要助燃空气量及产生烟气量进行计算,并对各助燃空气含湿量下烟气氮氧化物浓度折算影响进行探讨。接着以58kW燃气锅炉为烟气源,对直膨式热泵型烟气余热回收与净化系统进行实验研究。根据系统结构特点,从三个方面进行实验:肋片管式高温换热段与助燃空气加湿塔组成加湿系统的加湿效果及对锅炉降氮影响;热泵与余热回收水组成余热回收系统的余热回收效果及变化规律;喷淋水环路构成的喷淋系统对余热回收及热泵性能影响。可控制主要参数为锅炉负荷、加湿水流量、余热回收水流量、余热回收水温及喷淋水流量。结果表明,实验系统具有良好的降氮与余热回收效果,氮氧化物浓度最多降低了54.38%,排烟温度最低可降为24.46℃。锅炉排烟NOX含量随助燃空气含湿量的升高而降低,助燃空气含湿量随锅炉负荷增加、液气比增大而升高。当锅炉负荷率为90%、液气比为25.16时,助燃空气含湿量最高为59.54 g/kg干,此时锅炉排烟NOX含量为47.61mg/m3,远低于未加湿时浓度104.35 mg/m3。余热回收量随余热回收水流量增加、余热回收水温降低而增加,40℃水温、1853 L/h流量时,余热回收量为5.390 kW;随锅炉负荷增加、加湿水液气比降低而增加,90%负荷、液气比为3.39时,余热回收量为5.448kW。热泵功耗随锅炉负荷降低、余热回收水温降低、水流量增大而降低。90%负荷、40℃水温、1853 L/h流量时,热泵COP最高为3.1。喷淋水系统对余热回收效果有增强作用,余热得热量可增加0.25 kW0.46 kW。系统最短投资回收期为3.0年,由于热泵存在引入了额外电耗,运行策略不当时运行费用反而增加。

李子豪[5]（2020）在《燃气冷凝供热锅炉高效运行策略优化研究》文中进行了进一步梳理本文以天津市某医院正在运行的燃气冷凝锅炉为研究对象,通过现场测试与理论计算,研究了冷凝技术在燃气锅炉排烟余热深度利用中的节能效果,分析了不同因素对燃气冷凝锅炉热效率的影响,基于实际运行数据,提出了燃气冷凝锅炉的运行调节方法,利用BP和RBF神经网络模型,预测了回水温度和建筑能耗,并基于组态王软件对热水锅炉和换热站关键参数进行实时监测和控制。论文首先研究了建筑能耗的预测方法以及数据的预处理方法,探究了主要气象因素对建筑负荷的动态影响并进行了相关性分析,发现平均气温对采暖能耗存在显着负向影响,平均相对湿度、平均风速、日照时数对采暖能耗影响相对较弱,同时运用多元逐步回归法对输入变量进行筛选,建立了多元线性回归方程。结合天津某医院燃气冷凝锅炉的实际运行数据,提出了适用于燃气冷凝锅炉的优化运行策略,发现回水温度和负荷率等关键运行参数是提高燃气冷凝锅炉热效率的最主要因素;冬季不同采暖阶段应采用不同的运行调节方法,可根据天津市气象条件将供暖周期分为三个阶段,在每一阶段,保持循环水量不变,通过改变供水温度进行质调节来满足供暖需求;对于不同的功能区,可根据供热需求的差异,采用分时分区分温供热。利用BP神经网络方法建立了锅炉运行能耗模型,以供水温度、供水压力、回水压力、排烟温度、燃气量等作为输入参数,以较好地预测回水温度等等输出量。构建BP神经网络和RBF神经网络模型,选定平均温度、平均湿度、平均风速和日照时数四项气象参数作为输入量,分别预测建筑能耗等输出量,并进行短期预测对比,表明采用RBF神经网络的短期负荷预测方法可以提高预测预测的精度,更适合实际运行的需要。基于组态王软件设计运行辅助软件,可以实现全天候不间断的监测燃气冷凝热水锅炉和换热站的主要运行参数,结合配置的数据库,可以实时监测系统运行参数并可以查看历史数据。通过和matlab软件进行交互,可以将新的运行数据导入神经网络模型中进行计算,增加神经网络模型的准确性,更为准确的预测和指导锅炉运行。

张佳,李雪荧,何育恒,余芬[6]（2020）在《工业锅炉节能问题分析》文中认为为提高工业锅炉热效率,解决锅炉节能运行存在的问题,以广东省30台工业锅炉为研究对象,对其进行现场能效测试和节能分析。能效测试数据分析显示,43.33%的锅炉排烟温度超标,63.33%的锅炉过量空气系数超标,36.67%的锅炉排烟CO含量超标,66.67%的锅炉负荷率较低,53.33%的锅炉热效率低于规程值。节能分析显示:造成烟气温度过高主要是由于缺少烟气余热回收装置、配风比失调;过量空气系数过大主要是由于配风比失调、燃料堆积;热效率较低主要原因是排烟热损失、固体/气体未完全燃烧热损失较高或负荷率较低。结合发现的节能问题及其产生的主要原因,提出合理配风比、增加余热回收、制定节能制度和加强节能监管等建议。

罗俊勇,顾雷,何照,唐春,潘跃宏[7]（2019）在《天然气冷凝式锅炉热效率的简单测试方法》文中指出现行标准规范中的排烟热损失只适用于没有冷凝水析出的情况,这是制约冷凝式锅炉运行工况热效率简单测试推行的关键技术问题。分析了天然气冷凝式锅炉热效率测试的影响因素,从传热、传质和烟气含湿量变化方面对冷凝过程进行了分析,认为烟气的冷凝过程实质上是一个烟气除湿冷却的过程,排烟温度和过量空气系数能够反映烟气的含湿量,给出了排烟热损失的修正值。通过10台锅炉的热效率测试结果对比,证明该方法误差较小,可以满足简单测试的要求。

李文明[8]（2019）在《低氮冷凝式热水锅炉运行热效率极限值探讨》文中研究说明以天然气低位发热量为基准,从热量反平衡角度对低氮冷凝式热水锅炉的热效率极限值及影响因素进行研究,并验证低氮冷凝式热水锅炉在进水温度30℃、出水温度50℃工况下热效率达到108%的可能性。

白凤臣,马文姝,宋海江[9]（2019）在《燃气锅炉烟气余热回收潜力及影响因素分析》文中研究说明介绍了天然气锅炉余热冷凝回收原理,分析了天然气燃烧产物的组份,提出了烟气显热和潜热的计算方法,并以燃气蒸汽锅炉为研究对象,对不同设计温度下烟气余热回收潜力进行了系统的分析计算,并对烟气余热回收影响因素进行了定量分析。结果表明,烟气中可回收的水蒸气潜热可使锅炉热效率提升10%以上,排烟温度越低,回收热量越多,锅炉热效率提升的幅度越大,但追求过低的排烟温度则会导致回收成本的增加。

孙东晗[10]（2019）在《空气加湿型烟气冷凝余热回收与NOX净化系统实验研究》文中进行了进一步梳理天然气锅炉的热效率约为90%,其排烟余热约占燃料热值的1012%,若将高温烟气直接排出,会浪费大量能源。常规天然气锅炉排烟中NOX含量普遍高于北京市《锅炉大气污染物排放标准》,污染物排放超标。因此天然气锅炉的烟气冷凝潜热回收与低NOX排放研究具有重大工程应用价值。天然气锅炉排烟的露点温度与换热介质的温差是决定烟气冷凝余热回收装置热回收效果的关键参数。本文从增大换热温差思路出发,提出利用直接接触式气-水换热器预热加湿空气,降温除湿烟气,从而回收烟气冷凝余热。直接接触式气-水换热器解决了空气与烟气间接换热时比热容不匹配的问题,使低温空气成为烟气余热回收系统中除热网回水外另一低温冷源,从而降低换热介质温度。高温高含湿量的空气通入锅炉燃烧室燃烧,燃烧后的锅炉烟气比正常情况下含有更多的水蒸气,从而提升烟气的露点温度。因此预热加湿空气可双向增大换热温差提高烟气冷凝余热回收效果。此外高含湿量的空气能改变锅炉燃烧室内的温度场和烟气组分的浓度场,从而降低NOX的产生。该方法够达到节能,减排的双重效果。为研究预热加湿空气对烟气冷凝余热回收与降低NOX的应用效果,本文以一台58kW天然气锅炉为烟气源,搭建空气加湿型烟气冷凝余热回收与NOX净化系统（单塔系统）,并为该系统设计了利用热网回水与空气的双冷源运行模式。但采用该模式的单塔系统NOX减排效果受热网回水温度制约,因此优化设计了仅利用空气的单冷源运行模式。实验研究不同运行模式下液气比、热网回水温度、空气含湿量、锅炉负荷率等因素对系统热回收性能与NOX减排效果的影响。实验结果表明:采用双冷源运行模式的单塔系统在90%与50%负荷率,过量空气系数1.2,三种典型热网回水温度工况条件下均能有效地回收烟气冷凝余热;单塔系统在锅炉90%负荷率、45℃热网回水温度时热回收性能最好,此时系统总供热效率可提升12.16%,排烟温度降至51.52℃;双冷源运行模式下单塔系统在90%负荷率、55℃热网回水温度时可将排烟中的NOX含量自88 mg/m3降至30mg/m3左右。采用单冷源运行模式的单塔系统在90%与50%负荷率,过量空气系数1.2工况条件下可回收烟气冷凝余热,但热回收效果比双冷源模式略差,单塔系统在锅炉90%负荷率时热回收性能最好,此时系统总供热效率可提升10.27%,排烟温度降至60.18℃;但单冷源运行模式下单塔系统在90%与50%负荷率工况条件下能将排烟中的NOX含量自88 mg/m3降至30mg/m3以下,单冷源运行模式下单塔系统在90%负荷率时可将排烟中NOX含量降至22.48 mg/m3。本文研究的预热加湿空气技术可协同处理烟气冷凝余热回收与烟气氮氧化物减排问题,该技术对提高锅炉供热效率和降低NOX排放具有重要的应用价值。

### 二、天然气锅炉极限热效率及排烟热损失分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、天然气锅炉极限热效率及排烟热损失分析（论文提纲范文）

#### （1）冷凝式燃气锅炉的冷凝热回收研究（论文提纲范文）

0 引言

1 冷凝液产量的影响因素分析

1.1 烟气成分对冷凝液产量的影响分析

1.2 烟气露点温度对冷凝液产量的影响分析

2 采用冷凝式节能技术对锅炉热效率提升的研究

2.1 冷凝式节能技术对于锅炉热效率的影响

2.2 锅炉提升热效率计算模型

2.3 锅炉测试核定提升热效率

2.4 运行监测数据核定提升热效率

3 结论

#### （2）影响燃气锅炉热效率的主要因素分析（论文提纲范文）

引言

1 燃气冷凝锅炉热效率计算

1.1 正平衡热效率

1.2 反平衡热效率

2 燃气冷凝锅炉应用实例介绍及热效率影响因素分析

2.1 燃气冷凝锅炉应用实例介绍

2.2 排烟温度对热效率的影响

2.3 过量空气系数对热效率的影响

2.4 回水温度对热效率的影响

2.5 负荷率对热效率的影响

3 结论

#### （4）直膨式热泵型烟气余热回收与净化系统实验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 燃气锅炉烟气余热回收技术研究现状

1.2.1 间壁式换热

1.2.2 喷淋直接式换热

1.2.3 热泵冷凝式换热

1.2.4 全热换热

1.3 燃气锅炉降氮技术研究现状

1.3.1 氮氧化物危害

1.3.2 低氮燃烧技术

1.3.3 吸收吸附技术

1.4 研究内容

第2章 助燃空气加湿对助燃空气及烟气成分影响

2.1 助燃空气、天然气及烟气成分分析

2.1.1 助燃空气成分分析

2.1.2 天然气成分分析

2.1.3 烟气成分及烟气量计算

2.2 助燃空气加湿对助燃空气与烟气的组分及体积影响

2.2.1 助燃空气加湿对助燃空气中氧气含量影响

2.2.2 助燃空气加湿对助燃空气与烟气体积影响

2.2.3 助燃空气加湿对湿烟气氧气含量影响

2.3 助燃空气加湿对氮氧化物折算影响

2.3.1 两种折算方法对氮氧化物的折算

2.3.2 干烟气氧含量的拟合计算

2.4 本章小结

第3章 直膨式热泵型烟气余热回收与净化系统实验台设计

3.1 直膨式热泵型烟气余热回收与净化系统工作原理

3.2 直膨式热泵型烟气余热回收与净化系统构建

3.2.1 系统工作流程

3.2.2 系统实验台设计

3.3 直膨热泵型烟气余热回收与净化性能测试系统

3.4 直膨式热泵型烟气余热回收与净化系统测试方法

3.5 关键评价指标

3.6 本章小结

第4章 直膨式热泵型烟气余热回收与净化系统性能及影响因素研究

4.1 系统氮氧化物减排效果及影响因素研究

4.1.1 锅炉排烟NOX含量变化

4.1.2 助燃空气含湿量对锅炉排烟NOX含量影响

4.1.3 影响助燃空气含湿量因素及变化规律

4.1.4 锅炉负荷对排烟净化影响

4.2 系统余热回收效果及影响因素研究

4.2.1 加湿系统换热分析

4.2.2 余热回收系统换热分析

4.2.3 喷淋系统对余热回收增强效果

4.3 烟气能量去向分析

4.3.1 加湿系统实验烟气能量去向分析

4.3.2 余热回收系统实验烟气能量去向分析

4.3.3 室内通风热损失分析

4.4 本章小结

第5章 直膨式热泵型烟气余热回收与净化系统技术经济性分析

5.1 节能性分析

5.2 经济性分析

5.3 环保性分析

5.3.1 氮氧化物减排量

5.3.2 冷凝水回收量

5.4 本章小结

结论与展望

结论

展望

参考文献

致谢

#### （5）燃气冷凝供热锅炉高效运行策略优化研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.2 燃气冷凝锅炉国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 供热锅炉优化运行的发展现状

1.4 本文研究内容及意义

第2章 燃气冷凝锅炉概述及热效率影响因素分析

2.1 燃气冷凝锅炉概述

2.2 燃气冷凝锅炉热效率计算

2.2.1 正平衡热效率

2.2.2 反平衡热效率

2.3 燃气冷凝锅炉应用实例介绍及热效率影响因素分析

2.3.1 燃气冷凝锅炉应用实例介绍

2.3.2 排烟温度对系统热效率的影响

2.3.3 过量空气系数对热效率的影响

2.3.4 回水温度对热效率的影响

2.3.5 负荷率对热效率的影响

2.4 本章小结

第3章 建筑热负荷特征分析与能耗预测

3.1 建筑热负荷特征分析

3.1.1 热负荷峰值

3.1.2 热负荷的平均值

3.1.3 热负荷波动性

3.2 建筑能耗分析方法及比较

3.2.1 能耗模拟软件计算建筑负荷

3.2.2 建筑能耗现场检测方法

3.3 能耗影响因素的相关性研究

3.3.1 Pearson相关系数

3.3.2 多元线性回归模型

3.3.3 工程实例中建筑能耗经验公式总结

3.4 本章小结

第4章 基于数据挖掘的锅炉运行策略优化

4.1 时间序列数据挖掘

4.2 基于BP神经网络的数据挖掘

4.3 基于RBF神经网络的数据挖掘

4.3.1 RBF神经网络

4.3.2 RBF神经网络预测模型研究

4.4 本章小结

第5章 燃气冷凝锅炉供暖系统运行策略优化分析

5.1 运行调节基本原则

5.2 工程实例运行经验分析

5.2.1 优化燃气冷凝锅炉运行参数

5.2.2 采用分阶段改变流量的质调节

5.2.3 分时分区分温控制

5.2.4 工程实例运行策略优点及不足总结

5.3 基于组态王软件的物联网辅助系统设计

5.3.1 组态王软件介绍

5.3.2 主界面设计

5.3.3 数据报表界面设计

5.4 本章小结

第6章 主要结论及展望

6.1 主要结论

6.2 展望

参考文献

附录1 正平衡测试结果表

附录2 反平衡测试结果表

附录3 多元线性回归模型

发表论文和参加科研情况说明

致谢

#### （6）工业锅炉节能问题分析（论文提纲范文）

引 言

1 工业锅炉节能研究对象与方法

1.1 研究对象

1.2 能效测试方法

1.2.1 测试方法[11-12]

1.2.2 测试内容[13]

(1) 按照正平衡法进行能效测试时,其测试内容包括:

(2) 按照反平衡法进行能效测试时,其测试内容包括:

2 工业锅炉节能结果分析

2.1 排烟温度

2.2 过量空气系数

2.3 排烟CO含量

2.4 负荷率

2.5 热效率

3 结论及建议

#### （7）天然气冷凝式锅炉热效率的简单测试方法（论文提纲范文）

0 引言

1 冷凝式锅炉热效率测试影响因素分析

2 烟气冷凝过程分析

3 冷凝式锅炉排烟损失的简化处理

4 实测结果比较

5 结语

#### （8）低氮冷凝式热水锅炉运行热效率极限值探讨（论文提纲范文）

0前言

1 关于燃天然气锅炉热效率的理论极限值

2 影响燃天然气锅炉热效率的主要因素

3 影响露点温度的主要因素

4 低氮冷凝式锅炉30/50工况时的热效率极限值研究

5 结论

#### （9）燃气锅炉烟气余热回收潜力及影响因素分析（论文提纲范文）

0前言

1 燃气锅炉烟气余热回收潜力计算

1.1 排烟热损失分析及锅炉极限热效率

1.2 天然气燃烧产物分析及余热利用原理

1.3 烟气显热损失计算

1.4 烟气潜热损失计算

(1) 水蒸气冷凝份额计算

(2) 烟气潜热损失计算

2 烟气余热回收影响因素分析

2.1 排烟温度的影响

2.2 过量空气系数的影响

2.3 冷媒 (工艺流体) 温度和流量的影响

2.4 水蒸气冷凝份额的影响

2.5 燃料种类、锅炉负荷率及空气湿度的影响

3 冷凝式余热回收装置应用效果分析

4 结论

#### （10）空气加湿型烟气冷凝余热回收与NOX净化系统实验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 天然气锅炉烟气余热回收技术研究现状

1.3 天然气锅炉NO_x减排技术研究现状

1.4 空气加湿型烟气余热回收技术研究现状

1.5 研究内容

第2章 空气加湿型烟气冷凝余热回收与NO_x净化系统设计

2.1 空气加湿型烟气冷凝余热回收与NO_x净化系统工作原理

2.2 空气加湿型烟气冷凝余热回收与NO_x净化系统构建

2.3 空气加湿型烟气冷凝余热回收与NO_x净化实验系统设计

2.3.1 设计参数

2.3.2 单塔实验系统结构设计

2.4 空气加湿型烟气冷凝余热回收与NO_x净化性能测试系统

2.5 空气加湿型烟气冷凝余热回收与NO_x净化系统测试方法

2.6 本章小结

第3章 空气加湿型烟气冷凝余热回收与NO_x净化系统性能影响因素研究

3.1 系统热回收性能及影响因素研究

3.1.1 关键评价指标计算公式

3.1.2 液气比对系统热回收性能的影响

3.1.3 热网回水温度对系统热回收性能的影响

3.1.4 天然气锅炉负荷率对系统热回收性能的影响

3.2 系统NO_x减排效果及影响因素研究

3.2.1 热网回水温度与助燃空气含湿量对系统NO_x减排效果影响

3.2.2 高含湿量对系统稳定性的影响

3.3 本章小结

第4章 空气加湿型烟气冷凝余热回收与NO_x净化系统运行模式优化

4.1 单冷源运行模式设计

4.2 单冷源运行模式下系统热回收性能及影响因素研究

4.3 单冷源运行模式下系统NO_x减排效果及影响因素研究

4.4 两种运行模式下系统性能对比分析

4.5 本章小结

第5章 空气加湿型烟气冷凝余热回收与NO_x净化系统技术经济性分析

5.1 节能性分析

5.2 经济性分析

5.3 环保性分析

5.4 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间的学术成果

致谢

### 四、天然气锅炉极限热效率及排烟热损失分析（论文参考文献）

- [1]冷凝式燃气锅炉的冷凝热回收研究[J]. 吴文漪. 上海节能, 2021(05)

- [2]影响燃气锅炉热效率的主要因素分析[J]. 陈继明,马硕,李子豪,马洪亭. 节能, 2020(10)

- [3]生物质和天然气燃料特性及在锅炉燃烧过程中对比分析[J]. 吴勇,胡琳琳,李运泉,吴梓皓,陆志瞳. 中国特种设备安全, 2020(09)

- [4]直膨式热泵型烟气余热回收与净化系统实验研究[D]. 翟洪宝. 北京建筑大学, 2020(07)

- [5]燃气冷凝供热锅炉高效运行策略优化研究[D]. 李子豪. 天津大学, 2020(02)

- [6]工业锅炉节能问题分析[J]. 张佳,李雪荧,何育恒,余芬. 热能动力工程, 2020(04)

- [7]天然气冷凝式锅炉热效率的简单测试方法[J]. 罗俊勇,顾雷,何照,唐春,潘跃宏. 能源与节能, 2019(10)

- [8]低氮冷凝式热水锅炉运行热效率极限值探讨[J]. 李文明. 工业锅炉, 2019(05)

- [9]燃气锅炉烟气余热回收潜力及影响因素分析[J]. 白凤臣,马文姝,宋海江. 工业锅炉, 2019(03)

- [10]空气加湿型烟气冷凝余热回收与NOX净化系统实验研究[D]. 孙东晗. 北京建筑大学, 2019(07)

本文来源: https://www.61lw.cn/article/a17e41caa629ed8ee079df90.html